1. Производится ли допуск бригады к работе производителем работ (наблюдающим) после перерыва в работе на протяжении рабочего дня?

Ответ: производится с оформлением в наряде.

1. В какой позе пострадавшего можно наносить удар по грудине? (реанимационные мероприятия)

Ответ: только когда пострадавший лежит на спине

1. Какие работы должны быть прекращены при приближении грозы?

Ответ: все вышеперечисленные работы.

1. Какие мероприятия проводятся для определения технического состояния заземляющего устройства?

Ответ: измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания элек-трооборудования.

1. Какой порядок должен соблюдать работник, получивший задание на переключения в электроустановках?

Ответ: работник, получивший задание на переключения, обязан выполнить все вышеуказанные действия.

1. На какие электроустановки распространяются "правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"?

Ответ: напряжением до 220 кв включительно.

1. Кому разрешается изменять состав бригады, обслуживающей электроустановки?

Ответ: только работнику, выдавшему наряд.

1. Где должен храниться наряд-допуск при перерыве в работе с связи с окончанием рабочего дня?

Ответ: любое из вышеперечисленных мест хранения допустимо.

1. Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?

Ответ: приступить к реанимации.

1. Должны ли быть доступны для осмотра соединения проводов?

Ответ: если соединение под штукатуркой, то не обязательно.

1. Кто определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы по наряду-допуску или распоряжению?

Ответ: выдающий наряд, отдающий распоряжение.

1. На какое напряжение должны быть переносные светильники в помещениях с повышенной опасностью?

Ответ: не более 50 в.

1. На какой срок выдается распоряжение?

Ответ: срок действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

1. Допускается ли использовать металлорукава в качестве pe проводника?

Ответ: не допускается.

1. В какие периоды должны проводиться измерения сопротивления заземляющих устройств?

Ответ: в периоды наибольшего высыхания грунта.

1. Как проводятся переключения в электроустановках напряжением до 1000 в?

Ответ: по бланку переключений - при простых переключениях и при наличии действующих блокировочных устройств.

1. Какова периодичность осмотра кабельных колодцев кабельных линий напряжением до 35 кв?

Ответ: не реже 1 раза в 3 месяца.

1. Необходимо ли оформление окончания работы по наряду-допуску или распоряжению после осмотра места работы в специальном журнале?

Ответ: да, окончание работы оформляется в соответствующей графе журнала учета работ по нарядам и распоряжениям.

1. Допускается ли оставлять двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок (кроме тех, в которых проводятся работы) незапертыми?

Ответ: не допускается

1. Допускается ли применение ламп накаливания с патроном и двумя проводниками для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 в?

Ответ: да, если лампа закрыта кожухом, предохраняющим от удара.